| Управление образования администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования # Детско-юношеский центр “Спектр” пр. Ленина, 31, г. Губаха, Пермский край 618250 телефон (34248) 4-70-81, 4-71-81, 4-71-36 E-mail: Duc.gubaha@.mail.ru ОКПО 36430644 ОГРН 1025901778088 ИНН/КПП 5913002712/592101001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора В.А. Козлову |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # № |  |  |  |  |  |  |  |
| # На № |  |  |  | # от |  |  |  |  |  |  |  |

Отчёт

об исполнении предписания

В соответствии с предписанием Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОГО УПРАВЛЕНИЯ №08/023-01 от 13 января 2017 г. устранены нарушения обязательных требований в области электро-теплоэнергетики:

| № п/п | Перечень выявленных нарушений | Пункт нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого были нарушены | Наименование и реквизиты документа, свидетельствующего об устранении нарушения, информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приказом №13/2-од от 01.02.2016 утверждён перечень должностей и профессий, которым необходима группа по ЭБ. В приказе отсутствует заместитель отв. за электрохозяйство. | Не выполнены требования п.1.4.3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03 г. (далее ПТЭЭП) | - Копия приказа директора МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» №13/3-од от 31.01.2017 г. «Об утверждении перечня» (приложение 1); - копия удостоверения Загумённова А.Г. №08/13-422 от 03 февраля 2017 г. и копия протокола (приложение 1А) |
| 2 | Приказом №90-од от 24.08.2016 г. назначен заместитель ответственного за эл. хоз-во без соответствующей группы по ЭБ. | п.1.2.3 ПТЭЭП | - Копия приказа директора МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» №16-од от 08.02.2017 г. «О назначении ответственного лица за электрохозяйство в учреждении» (приложение 2); - копия удостоверения Мирошниченко Г.Л. №08/04.12-441 от 03 февраля 2017 г. и копия протокола (приложение 2А) |
| 3 | Приказом №44/1-од от 05.05.2016 г. назначена комиссия ….по проверке знаний правил ЭБ… | п.1.4.30, 1.4.31 ПТЭЭП | Копия приказа директора МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» №13/2-од от 31.01.2017 г. «Об отмене приказа» (приложение 3) |
| 4 | Однолинейные схемы эл.снабжения представлены в расстановке электротехнических устройств | п.1.5.18 ПТЭЭП | - Копия договора №10-01-РСЭПО/17 «Разработка схем электрических принципиальных однолинейных» от 13.02.2017 г. (приложение 4); - копии однолинейных схем эл. снабжения (приложение 4А) |
| 5 | Паспорт заземляющего устройства не содержит: А) дату ввода в эксплуатацию Б) привязку к зданию В) исполнительную схему устройства Г) своевременно не заполняется | п.12.7.15 ПТЭЭП | Копия паспорта заземляющего устройства (приложение 5) |
| 6 | В щитовой (вновь смонтированной) отсутствует однолинейная схема, наименование потребителей | п.2.2.20 ПТЭЭП | В щитовой размещена однолинейная схема, наименование потребителей |
| 7 | Щит освещения в спортивном зале открыт | п.2.2.20 ПТЭЭП | Закрыт щит освещения в спортивном зале |
| 8 | Щит освещения в спортивном зале не содержит однолинейную схему, наименование потребителей | п.2.12.5 ПТЭЭП | Размещена однолинейная схема, наименование потребителей |
| 9 | Повсеместное присоединение каждой открытой проводящей части эл. установки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику выполнено под один болтовой зажим | П. 1.7.144 «Правил устройства электроустановок» Седьмое издание | Нарушение устранено МУП «Губахинские городские электрические сети» (приложение 6) |
| 10 | На наружной стороне шкафов (вводных, этажных) отсутствует диспетчерское наименование шкафа | п.2.2.20 ПТЭЭП | На наружную сторону шкафов (вводных, этажных) нанесено диспетчерское наименование в соответствии с перечнем (приложение 7) |
| 11 | Водонагреватель подключён без УЗО | Инструкция водонагревателя п. 7.1.82 ПУЭ | - Установлено УЗО в соответствии с инструкцией водонагревателя, - копия протокола №6 испытания устройств защитного отключения 20.02.2017 г. электролаборатории ООО «Губахалифт» (приложение 8) |
| 12 | Не осуществляется надзор за исправностью аварийного освещения при отключении рабочего освещения | п.2.12.16 ПТЭЭП | - Копия локально сметного расчёта № 12.02/2017 на замену светильников аварийного освещения (приложение 9); - копия информационного письма Баскаковой С.В., начальника управления образования администрации городского округа «Город Губаха № 2 от 27.02.2017 г. (приложение 9А) |
| 13 | Эксплуатация тепловых электроустановок осуществляется не подготовленным теплоэнергетическим персоналом | п.2.1.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Минэнерго России №115 от 24.03.2003, зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003 (далее ПТЭ ТЭ) | - Копия удостоверения Мирошниченко Г.Л. от 13 января 2017 г. и копия протокола территориально отраслевой комиссии по проверке знаний норм и правил энергетического надзора Западно-Уральского управления №48-08-17-002 от 13.01.2017 г. (приложение 10) |
| 14 | Отсутствует лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | п.2.2.2 ПТЭ ТЭ | Копия приказа директора МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» №13/1-од от 31.01.2017 г. «О назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки в МБУ ДО ДЮЦ «Спектр» (приложение 11) |
| 15 | Отсутствует технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок | п.2.6.1 ПТЭ ТЭ | Копия книги учёта тепловых энергоустановок (приложение 12) |

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Спектр»                            /Головченко И.Н.